مولفههاي مورد مطالعه پخش بار و عوامل موثر بر تنظيم ولتاژ

# مقدمه:

تحليل پخش بار براي بررسي پروفيل ولتاژ، جريان خطوط و تلفات استفاده ميشود. در واقع اين پارامترها را ميتوان شاكله و هسته سيستم قدرت دانست كه توسط تحليل پخش بار بررسي ميشود. از طرفي ديگر حضور منابع توليد پراكنده در شبكههاي توزيع سبب اثر گذاري زيادي روي شبكه خواهد شد. اين عوامل به علت گستردگي زيادي كه دارند مقولههاي وسيعي را تحت پوشش خود خواهند گرفت. در اين فصل ابتدا تاثيراتي كه اين منابع در رابطه با مقوله پخش بار شبكه خواهند گذاشت بررسي خواهند شد. مهمترين تاثير منابع توليد پراكنده روي پروفيل ولتاژ و جريان خطوط شبكه خواهد بود كه بصورت مبسوط بررسي خواهد شد. در واقع ميتوان مهمترين تاثير DG در شبكههاي توزيع را اضافه ولتاژ دانست. اضافه ولتاژي كه اكثراً به دليل تغيير جهت جريان و تنظيمات رايجي كه در شبكههاي سنتي توزيع لحاظ ميشود اتفاق ميافتد. واقعيت آن است كه تغيير جهت جريان عبوري از خطوط ميتوانند پروفيل ولتاژ را دستخوش تغييرات فراواني بكنند كه اضافه ولتاژ يكي از آنهاست. تاثيراتي كه اين تغييرات بر روي ادوات تنظيم ولتاژ شبكه ميگذارد يكي ديگر از مهمترين تاثيرات DG در شبكههاي توزيع ميباشد. مولدهاي توليد ژراكنده ميتوانند به صورتهاي مختلفي وارد مدار شود كه هر كدام از مدهاي عملكردي آنها ميتواند تاثير خود را داشته باشد. اگر چه استاندارد تنظيم ولتاژ توسط  DGرا كرده است [1] اما با اين وجود در شرايطي كه يك توافق دو طرفه بين بهرهبردار شبكه و صاحب DG وجود داشته باشد اين وسايل ميتوانند در مد كنترل ولتاژ يعني PV وارد مدار شده و به تنظيم ولتاژ كمك كنند[2].

با توجه به تغيير بار شبكه معمولا براي آنكه بدترين حالت شبكه از نظر پروفيل ولتاژ و جريان خطوط بررسي شود، مطالعه پخش بار در شبكههاي سنتي معمولا با ماكزيمم بار گذاري انجام ميشود. حضور منابع توليد پراكنده و اينكه امكان خروج آنها نيز وجود دارد باعث شده كه بررسي شرايط مختلف شبكه نيازمند مطالعه پخش بار شبكه در سناريوهاي مختلف باشد. اين سناريوها و اهداف آنها به تفصيل در اين فصل بررسي ميشود. بنابراين در اين فصل سعي ميشود مطالعات موردنياز شبكه براي اتصال منابع توليد پراكنده از ديد پخش بار مورد بررسي قرار گيرد و نيازمنديها و الزامات آن مشخص شود.

# مولفههاي مورد مطالعه پخش بار

پخش بار بعنوان يكي از مطالعات اساسي شبكه معمولا براي بررسي سه پارامتر مهم شبكه بكار ميرود اين سه پارامتر شامل پروفيل ولتاژ، جريان خطوط و تلفات شبكه است. هر يك از اين پارامترها محدوديتهاي بهرهبرداري و طراحي شبكه را از يك جنبه بررسي ميكنند كه ميتوان آنها را بصورت زير بيان كرد:

## 2-1 جريان خطوط

در شبكههاي قدرت يكي از پارامترهاي كه بايد بررسي شود توانايي انتقال توان خطوط مختلف ميباشد. هاديهاي مورد استفاده در شبكههاي توزيع بر اساس استانداردهاي موجود طراحي شدهاند و هر يك از آنها با توجه به شرايط محيطي و ساير عوامل موثر توانايي عبور جريان محدودي را دارند و عبور جريان بيش از اين مقدار ميتواند به هادي آسيب جدي برساند. از اينرو بعد از همگرا شدن نتايج پخش بار بايد جريان خطوط مختلف از نظر عبور اضافه جريان بررسي شود. يعني بر اساس منحني بارپذيري هادي و نتايج پخش بار مناسب بودن هادي انتخاب شده بررسي ميشود. منحني بارپذيري هاديهاي مختلف تحت شرايط محيطي فيزيكي متفاوتي ارائه شدهاند كه بايد مد نظر قرار گيرد.

همچنانكه در فصل قبل بيان شد مطالعه پخش بار بايد در فازهاي مختلف طراحي شبكه يا به منظور بررسي مانورهاي احتمالي انجام گيرد. در هر يك از اين مراحل نحوه برخورد با محدوديتهاي جرياني شبكه ميتواند متفاوت باشد. در فاز طراحي طراح براحتي ميتواند با استفاده از هاديهاي مناسبتر طرح خود را در همان گام اول اصلاح كند. البته به اينكه طراحي در چه فازي باشد نيز بستگي دارد. اما در حالتهاي مانور روي شبكه ميتواند محدوديتهايي براي بهرهبردار ايجاد كند.

## 2-2 پروفيل ولتاژ

ولتاژ بعنوان يكي از مهمترين پارامترهاي شبكههاي قدرت بسيار متنوع بوده و بر اساس سطوح ولتاژ سيستمهاي قدرت به چهار دسته زير تقسيم ميشوند كه عبارتند از [3]:

- فشار ضعيف: اين سطح به محدوده ولتاژ بين صفر ولت تا 1000 ولت اتلاق ميگردد. اين سطح در ايران شامل سطح 400 ولت ميباشد.

- فشار متوسط: سطح فشار متوسط به محدوده بين 1 كيلوولت تا 50 كيلو ولت اتلاق ميگردد. اين سطح در ايران شامل 11، 20 و 33 كيلوولت ميباشد.

- فشار قوي: اين سطح ولتاژ به محدوده بين 50 تا 230 كيلوولت گفته ميشود كه در ايران از اين سطح ولتاژهاي 63، 132 و 230 كيلوولت وجود دارند

- فوق فشار قوي: سطح ولتاژ فوق فشار قوي به ولتاژهاي بيشتر از 230 كيلوولت اتلاق ميگردد و در شبكه ايران تنها خطوط 400 كيلوولت در اين سطح قرار ميگيرند.

اگر چه سطوح ولتاژ مختلفي در شبكههاي قدرت ميتوان يافت اما محدوده مجاز تغييرات هر يك از اين سطوح در شبكه بسيار محدود بوده و استانداردها معمولا تنها اجازه تغييرات ناچيزي در حدود 5 درصد مقدار نامي را ميدهند.

پروفيل ولتاژ شبكه كه معمولا ولتاژ قسمتهاي مختلف شبكه را برحسب زمان نشان ميدهد اولين و مهمترين مولفه اي است كه از خروجي نتايج پخش بار استخراج ميشود. در واقع پروفيل ولتاژ يك شبكه ميتواند بيانگر بسياري از مزايا و معايب شبكه باشد. اين مزايا و معايب ميتواند شامل تعيين نقاط قدرت و ضعف شبكه، تعيين امكان بارگذاري جديد و ... باشد. در بررسي پروفيل ولتاژ محدودههاي بالا و پايين دامنه ولتاژ از اهميت بسيار بالايي برخوردار بوده و اين نقاط محدوديتهاي شبكه را تعيين ميكنند اين دو محدوديت را بصورت زير ميتوان تشريح كرد:

### 2-2-1 افت ولتاژ

انتقال توان در يك شبكه قدرت همواره با افت ولتاژ يا تلفات ولتاژ همراه ميباشد. از طرفي ديگر لوازم و اداواتي كه به شبكه توزيع وصل ميشوند قابليت كار در هر محدودهاي از ولتاژ را ندارند و بايد در يك محدوده استاندارد كار كنند. از اينرو استاندارهاي موجود، شركتهاي توزيع را ملزم به نگه داشتن ولتاژ در يك محدوده مشخص ميكند. طبق استاندارد مجاز در شبكههاي توزيع ايران حد پايين ولتاژ نبايد از 95 درصد مقدار نامي كمتر شود. اين محدوديت باعث ميشود كه افت ولتاژ به يكي از مشكلات شبكههاي توزيع تبديل گردد.

در شبكههاي توزيع سنتي، شبكه انتقال از طريق پست فوق توزيع به شبكه توزيع متصل ميشود. همچنان كه در فصل قبل تشريح شد اين شبكه ميتواند نقش شين بينهايت را براي شبكه توزيع داشته باشد. در يك شبكه توزيع توان الكتريكي از پست فوق توزيع توسط فيدرهاي شعاعي فشار متوسط به سر پستهاي توزيع منتقل شده و بعد از تقويت توسط تپ آفلاين ترانسفورماتورهاي اين پستها از طريق فيدرهاي فشار ضعيف به مشتركين تحويل داده ميشود. در هر يك از اين دو بخش ولتاژ دچار افت خواهد شد و با توجه به رابطه (3-10) اگر فيدرها طولاني بوده و توان انتقالي نيز زياد باشد آنگاه ممكن است كه شبكه با مشكل افت ولتاژ مواجه شود و اين ميتواند به يكي از مشكلات عمده شبكه تبديل شودكه شركتهاي توزيع بايد راه چارهاي براي آن پيدا كنند. اين مشكل وقتي تشديد ميشود كه شبكه در ساعات پيك مصرف مورد بهرهبرداري قرار گيرد. در حالت كلي ميتوان پروفيل ولتاژ از سر پست فوق توزيع تا سر بارهاي مصرف كننده را بصورت شكل 3-3 نشان داد. در اين شكل ترانسفورماتور پست فوق توزيع داراي تپ چنجر اتوماتيك و ترانسفورماتور پست توزيع داراي تپ چنجر آفلاين ميباشد.

براي جبران افت ولتاژ در طول فيدر راههاي متفاوتي وجود دارد. يكي از روشهاي ساده و البته خيلي موثر كه همواره در مراحل اوليه طراحي مدنظر قرار ميگيرد تقويت شبكه ميباشد. استفاده از هاديهاي با مقاومت كمتر همچنان كه در رابطه (3-11) ديده ميشود ميتواند افت ولتاژ شبكه را كاهش دهد. همچنين در همان مراحل اوليه طراحي، تنظيم تپ ترانسفورماتورها روي مقادير ماكزيمم ميتواند باعث تقويت ولتاژ شبكه شود. ساير راههاي جبران افت ولتاژ را ميتوان بصورت زير نام برد:

- جبرانسازي توان راكتيو

- استفاده از تنظيم كنندههاي ولتاژ

- متعادل سازي بار

### 2-2-2 افزايش ولتاژ

افزايش ولتاژ به معناي فراتر رفتن ولتاژ مشتركين از ماكزيمم ولتاژ قابل قبول ميباشد. بنا بر استاندارد ايران ولتاژ تحويلي به مشتركين نبايد از 05/1 پريونيت كه معادل 242 ولت براي مشتركين تكفاز ميباشد، فراتر رود. در شبكههاي توزيع سنتي احتمال وقوع افزايش ولتاژ بسيار كم ميباشد مگر آنكه تپ چنجرهاي ترانسفورماتورهاي فوق توزيع و توزيع همراه با خازن گذاري غير فني در شبكه باعث ايجاد افزايش ولتاژ در ساعات كاهش مصرف شود. در واقع يك طراحي ساده و مهندسي به راحتي ميتواند افزايش ولتاژ را كنترل كند. براي بررسي اثر خازن گذاري بر شبكههاي توزيع شكل 3-4 كه در آن يك خازن به شبكه فشار ضعيف متصل شده است، بررسي ميشود. در اين شكل توان راكتيو Qc توسط خازن به شبكه تزريق ميشود.

مقدار افت ولتاژ منفي خواهد شد يعني ولتاژ شين بار از ولتاژ پست توزيع بيشتر شده و چون معمولا تپ چنجر آفلاين پست توزيع براي جبران افت ولتاژ در ساعات پيك روي ماكزيمم تنظيم ميشود در نتيجه بار دچار اضافه ولتاژ خواهد شد. معمولا اين حالت در ساعتهاي كم باري و شبكههايي كه از بانكهاي خازني بزرگ استفاده ميكنند، بوجود خواهد آمد.

مهمترين راهكار براي مواجه با افزايش ولتاژ را ميتوان طراحي مهندسي دقيق دانست. در واقع اگر قرار باشد كه در شبكه خازن گذاري انجام شود بايد مطالعه دقيقي روي مقدار و محل خازن گذاري انجام شود. همچنين بايد هماهنگي لازم بين خازن و تپ چنجرهاي شبكه انجام شود.

## 2-3 تلفات شبکه

انتقال توان الكتريكي از طريق خطوط انتقال يا توزيع همواره همراه با تلفات ميباشد. عامل ايجاد تلفات در شبكههاي قدرت مقاومت الكتريكي ميباشد. اگر در شكل 3-1 همچنان كه نشان داده شده است جريان I از هادي عبور كند

تلفات هر شبكهاي را ميتوان با كمك تحليل پخش بار بدست آورد. در واقع يكي از پارامترهاي خروجي مطالعه پخش بار تلفات شبكه ميباشد. در فصل قبل در معرفي شين مرجع بيان شد كه يكي از وظايف اين شين جبران تلفات شبكه ميباشد. بنابراين اگر روش استفاده شده براي پخش بار از يك شين مرجع متمركز براي جبران تلفات شبكه استفاده كند آنگاه تلفات شبكه به توان تزريقي كه اين شين در حالت بدون تلفات شبكه توليد ميكند افزوده ميشود. اگر پخش بار با استفاده از شين مرجع توزيع شده انجام گيرد هر يك از شينهاي داراي ژنراتور ميتوانند قسمتي از تلفات شبكه را جبران كنند. اين روش به دليل نزديك شدن توليد به مصرف تلفات شبكه را نيز تا حدودي كاهش ميدهد[13-4]. البته چون در شبكههاي توزيع عملا شبكه تنها از طريق شبكه انتقال و پست فوق توزيع تغذيه ميشود و ژنراتور مستقلي كه بتواند جبران قسمتي از تلفات شبكه را بعهده بگيرد وجود ندارد، امكان استفاده از شين مرجع توزيع شده وجود ندارد.

براي بيان تلفات يك شبكه بزرگ بر حسب توانهاي تزريقي شينها ميتوان از ويژگي سوم معادلات پخش بار كه در فصل قبل بيان شد، استفاده كرد. در آن فصل بيان شد كه تلفات كل شبكه جمع كل توانهاي اكتيو تزريقي شبكه ميباشد. بنابراين ميتوان آنرا بصورت زير نوشت:

(3-23)

در اين رابطه Pi توان تزريقي شين i-ام ميباشد. ميتوان اين رابطه را بر حسب توانهاي ظاهري بصورت زير بيان کرد:

(3-24)

که در آن Si، Vi و Ii به ترتيب توان ظاهري تزريقي، ولتاژ و جريان شين i-ام ميباشند. ولتاژ هر بار را نيز با داشتن ماتريس امپدانس شبکه ميتوان بصورت زير نوشت:

(3-25)

در اين رابطه zij المان سطر i-ام و ستون j-ام ماتريس امپدانس شبکه ميباشد. اگر بجاي ولتاژها در رابطه (3-24) مقادير آنها را از رابطه (3-25) قرار دهيم داريم:

(3-26)

با استفاده از اين رابطه و تفکيک برحسب مقادير حقيقي و موهومي ماتريس امپدانس، رابطه (3-26) را ميتوان بصورت رابطه (3-27) نوشت.

(3-27)

بررسي دقيقتر رابطه (3-27) نشان ميدهد که جمله دوم اين رابطه برابر صفر خواهد بود. بنابراين تلفات کل شبکه برابر جمله اول خواهد بود. حال براي تفکيک بيشتر اين رابطه، جريانها را بر حسب توانهاي تزريقي مينويسيم. در اين حالت داريم [16-15]:

(3-28)

اگر اين رابطه را ساده تر کنيم ميتوان آنرا بشکل زير نوشت[16-15]:

(3-29)

همچنانكه در رابطه (3-29) مشاهده ميشود تلفات در اين حالت نيز بر حسب توانهاي تزريقي و ولتاژهاي شينها بدست آمده است. تنها تفاوت اين رابطه با آنچه كه در رابطه (3-21) ديده ميشود اينست كه در اين رابطه بجاي مقدار مستقيم مقاومت خطوط مقدار حقيقي ماتريس امپدانس ديده ميشود كه آن هم بطور غير مستقيم تابعي از امپدانس خطوط ميباشد. اين رابطه همچنين تلفات شبکه را بر حسب تلفات متقابل توانهاي تزريقي شينها بيان ميكند. در ظاهر عبارت توان دوم مربوط به توانهاي تزريقي در رابطه (3-21) ديده نميشود. اما اگر رابطه (3-29) را بصورت يک ماتريس که هر يک از المانهاي آن تلفات متقابل شينها را بيان ميکند، بنويسيم. آنگاه المانهاي روي قطر اصلي اين ماتريس كه تلفات خودي توانهاي تزريقي هر يك از شينها را بيان ميكنند بصورت زير خواهند بود:

(3-30)

رابطه (3-30) مشابه رابطه (3-21) ميباشد و تنها تفاوت آن استفاده از قسمت حقيقي ماتريس امپدانس بجاي مقاومت خط ميباشد. در اين رابطه المانهاي روي غير قطر اصلي نيز بصورت زير بيان ميشود:

(3-31)

رابطه (3-31) بيان ميكند كه قسمتي از تلفات شبكه ناشي از اثر متقابل توانهاي تزريقي شينهاي مختلف روي همديگر ميباشد. البته بايد توجه داشت كه بعلت بزرگ بودن المانهاي حقيقي روي قطر اصلي نسبت به ساير المانهاي ماتريس امپدانس شبكه مقادير رابطه (3-30) نسبت به مقادير رابطه (3-31) خيلي بزرگتر ميباشند.

تلفات شبكه را ميتوان به روشهاي مختلفي كاهش داد كه ميتوان مهمترين آنها را بصورت زير بيان كرد:

- كاهش جريان خطوط با افزايش مسيرهاي تغذيه همچنان كه در رابطه (3-22) براي ايجاد فيدر جديد ذكر شد.

- كاهش مسير تغذيه مشتركين با افزايش ترانسفورماتورهاي توزيع و يا اصلاح مسير تغذيه مشتركين

- خازن گذاري

- تقويت شبكه

- تجديد آرايش شبكه

- بار گيري بهينه از ترانسفورماتورها

- متعادل سازي بارهاي سه فاز

- ترميم اتصالات سست

- شاخه زني

# عوامل موثر بر تنظيم پروفيل ولتاژ

از ميان مولفههاي پخش بار پروفيل ولتاژ بعلت اينكه مستقيما بر رضايت مشتركين تاثير دارد از اهميت بالاتري برخوردار ميباشد. مفاهيم كيفيت توان نيز بطور مستقيم كيفيت برق را كيفيت ولتاژ تعريف كردهاند[17]. بنابراين مسئله تنظيم ولتاژ از اهميت بسيار بالايي برخوردار ميباشد و بايد همواره سعي شود كه ولتاژ تحويل شده در محدوده مجاز باشد. از ديدگاه ديگر اگر ولتاژ مشتركين از محدوده مجاز تجاوز كند آنگاه وسايل مشتركين ممكن است دچار حادثه شوند و حتي اگر بتوانند به كار خود ادامه بدهند طول عمر آنها كاهش مييابد. از اينرو ولتاژ تحويل شده به مشتركين ارتباط مستقيم با رضايت مشتركين دارد و بايد همواره در محدوده مجاز باشد.

معمولا در يك شبكه توزيع با طراحي مناسب اوليه محدوديت جريان خطوط شبكه كمتر پيش خواهد آمد. در صورتي هم كه اين محدوديت ايجاد شود تنها براي يك ناحيه خاص بوده و مرتفع كردن آن ساده ميباشد. همچنين براي اين پارامتر تنها يك محدوديت افزايش بيش از توان خط وجود دارد. تلفات شبكه نيز تنها به بهرهبردار شبكه و شركتهاي مرتبط ارتباط مستقيم داشته و با مشتركين ارتباط مستقيمي ندارد. اگر چه ممكن است در ميزان هزينهاي كه آنها براي توان دريافتي ميپردازند موثر باشد اما تاثير مستقيمي نميتواند روي كيفيت توان تحويلي مشتركين بگذارد. از طرفي ديگر طبق روابط (3-21) و (3-29) اين پارامتر بطور مستقيم تابعي از ولتاژ شبكه ميباشد و همچنان كه مشاهده ميشود بهبود ولتاژ شينهاي مختلف به كاهش تلفات شبكه نيز كمك خواهد كرد. در اين ميان پروفيل ولتاژ بعنوان پارامتري كه دو محدوديت عمده افزايش و كاهش دارد و ارتباط مستقيمي با رضايت مشتركين دارد از اهميت بسيار بيشتري برخوردار بوده و همواره شركتهاي توزيع با كمك روشها و ادوات مختلف بدنبال بهبود اين پارامتر ميباشند.

## 3-1 پارامترهاي غير قابل كنترل

پارامترهاي موثر بر پروفیل ولتاژ بسیار متنوع میباشند و دامنه آنها بسیار گسترده میباشد. این پارامترها را میتوان به دو دسته قابل تنظیم و غیر قابل تنظیم تقسیم كرد. پارامترهای غیر قابل تنظیم معمولا به پارامترهای ذاتی شبکه بستگی دارند. اين پارامترها در مرحله طراحي شبكه قابل تغيير هستند اما هنگام بهرهبرداري از شبكه ديگر نمي توان آنها را تغيير داد. میتوان مهمترین آنها را بصورت زیر طبقهبندی کرد:

- توپولوژی شبکه

ويژگيهاي شبكه مورد مطالعه از قبيل فاصله مشتركين از همديگر و پستها و ... با توجه به ايجاد محدوديتهاي غير قابل كنترل ميتواند روي پروفيل ولتاژ تاثيرات زيادي داشته باشد.

- امپدانس خطوط

همچنانكه در روابط (3-11) و (3-12) ديده ميشود امپدانس خطوط بطور مستقيم روي افت ولتاژ موثر ميباشند. از آنجا كه تغيير هاديهاي خطوط بعد از طراحي براي شرايط مختلف تقريبا غير ممكن ميباشد از اينرو اين پارامتر جزء پارامترهاي غير قابل كنترل شبكه طبقهبندي ميشود.

- بارگذاری شبکه

روابط (3-11) و (3-12) نشان ميدهد كه مقدار بار شبكه تاثير بسزاي روي ولتاژ خواهد داشت. از طرف ديگر اين پارامتر بعلت اينكه با زمان متغيير است مهمترين پارامتري است كه بايد در تنظيم ولتاژ در نظر گرفته شود. در ساعات پيك با افزايش بار شبكه ممكن است مشكل افت ولتاژ ايجاد شود و در ساعات كاهش مصرف احتمال ايجاد افزايش ولتاژ وجود دارد.

- ضریب قدرت بارهای شبکه

معمولا توان توليدي ژنراتورها و بار مصرفي مشتركين بر حسب توان اكتيو بيان ميشوند. در واقع شبكه انتقال و يا توزيع با هدف انتقال توان اكتيو ايجاد شده است و عبور توان راكتيو از اين شبكهها بعنوان يك پديده نامطلوب تلقي ميشود كه علاوه بر اشغال ظرفيت خط ميتواند پروفيل ولتاژ را تحت تاثير قرار دهد. جاري شدن توان راكتيو در خطوط به دلايل زير خواهد بود:

- شارژ خاصيت سلفي خطوط

- توان راكتيو درخواستي مشتركين

هر دو پارامتر توان راكتيو مصرف ميكنند. در نتيجه ژنراتور بايد اين توان را توليد كند كه طبق (3-11) باعث افت ولتاژ خط ميشود. بعبارتي ديگر شارش توان راكتيو عامل اصلي افت ولتاژ است. همچنانكه گفته ميشود كه اختلاف زاويه ولتاژ شينها عامل شارش توان اكتيو است عامل شارش توان راكتيو نيز اختلاف اندازه ولتاژها ميباشد. براي كنترل شارش توان راكتيو نميتوان عامل اول را تغيير داد چرا كه به ماهيت خطوط بستگي داشته و قابل كنترل نميباشد. پارامتر دوم به نوع بارهاي شبكه بستگي دارد و كاملا به ضريب قدرت بارها بستگي دارد. اگر بارها سلفي باشند توان راكتيو مصرف كرده و عامل تضعيف ولتاژ خواهند بود. بارهاي خازني با تزريق توان راكتيو ولتاژ را افزايش ميدهند. البته اكثر بارهاي شبكههاي قدرت از نوع سلفي ميباشد كه باعث جاري شدن توان راكتيو از توليد به سمت مصرف و در نتيجه افت ولتاژ خواهند شد. يك راه جبرانسازي اين پديده تامين محلي توان راكتيو بارها ميباشد. بدين ترتيب كه با قرار دادن جبرانسازهاي توان راكتيو بعنوان مثال سادهترين آنها يعني خازن در محل بار، شارش توان راكتيو از خطوط كاهش مييابد در نتيجه علاوه بر آزادسازي ظرفيت خطوط، افت ولتاژ نيز كاهش ميباد.

- سطح ولتاژ

از آنجا كه توان عبوري از شبكه به ولتاژ و جريان خطوط بستگي دارد در نتيجه با افزايش سطح ولتاژ شبكه، جريان شبكه كاهش يافته و ميزان افزايش ولتاژ كاهش مييابد. در واقع اين مسئله در روابط (3-11) و (3-12) نيز بوضوح قابل مشاهده ميباشد با افزايش ولتاژ مقدار افت ولتاژ و اختلاف زاويه كاهش مييابد. از طرفي ديگر اين مطلب مبناي اصلي استفاده از سطوح ولتاژ بالا در شبكههاي قدرت ميباشديعني با افزايش ولتاژ، تلفات و افت ولتاژ كاهش مييابد.

## 3-2 پارامترهاي قابل تنظيم

دسته دوم پارامترهایی هستند که میتوان با کنترل آنها پروفیل ولتاژ شبکه را تنظیم کرد. این پارامترها همواره به عنوان یکی از ابزارهای کنترل پروفیل ولتاژ در شبکههای توزیع بکار میروند. که میتوان عمدهترین آنها را بصورت زیر ذکر کرد:

### 3-2-1 تپ چنجر اتوماتيك پست فوق توزيع

اولین وسیله تنظیم ولتاژ در شبکههای توزیع، تپ چنجر اتوماتیک پستهای فوق توزیع میباشد. این وسیله بصورت اتوماتیک ولتاژ طرف ثانویه ترانسفورماتور فوق توزیع که اکثرا در شبکههای توزیع ایران 20 کیلوولت میباشد را تنظیم میکند. در واقع این تپ چنجر با تغییر اتوماتیک تپ قرار گرفته در اولیه ترانسفورماتور که جریان کمتری از آن عبور میکند مقدار ولتاژ ثانویه را کنترل میکند. معمولا برای مدلسازی آن در معادلات پخش بار از مدل شکل 3-7 استفاده میشود. البته در این شکل تپ ترانسفورماتور روی ثانویه قرار گرفته است.

همچنان كه از شكل مشخص ميباشد تپ اين ترانسفورماتور ميتواند با تغييرات ولتاژ شبكه تغيير كرده و مقدار ولتاژ ثانويه را براي شرايط مختلف در يك مقدار از پيش تعيين شده تثبيت كند. براي اينكار معمولا از يك واحد كنترل كمك گرفته ميشود كه پايش كردن ولتاژ ثانويه را انجام داه و همزمان با تغيير تپ آنرا تثبيت ميكند. واحد كنترل ميتواند از روشهاي مختلفي براي كنترل ولتاژ ثانويه استفاده كند كه رايجترين آنها بصورت زير ميباشد[19-18]:

- جبرانسازي افت خط

- راكتانس منفي تركيب شده

براي مطالعه بيشتر جزئيات عملكرد اين روشها ميتوان به منابع [19-18] مراجعه كرد.

### 3-2-2 تپ چنجر آفلاين پست توزيع

تپ چنجر آفلاين پست توزيع بعنوان يكي از وسايل جبرانكننده افت ولتاژ در طول مسير انتقال توان الكتريكي در شبكههاي توزيع ميباشد و همچنانكه در شكل 3-3 ديده ميشود ميتواند افت ولتاژ شبكه فشار متوسط را جبران كند. در واقع اين ترانسفورماتور نيز ميتواند همانند ترانسفورماتور فوق توزيع با افزايش تپ بصورت آفلاين ولتاژ را افزايش داده و تنها تفاوت آن با تپ چنجر ترانسفورماتورهاي فوق توزيع اين است كه در اين حالت تپ ترانسفورماتور قابل تغيير زير بار نيست. اين ويژگي قابليت مانور بهرهبردار را كاهش ميدهد و از طرف ديگر مشكلات تنظيم تپ در حضور منابع توليد پراكنده نيز وجود دارد. اما با توجه به اينكه امكان تغيير اين تپها معمولا فصل به فصل وجود دارد و ممكن است كه DG به دليل خطاهاي احتمالي يا ساير شرايط پيش بيني نشده از مدار خارج شود بنابراين بهتر است براي تنظيم تپ اين ترانسفورماتورها تنها معيار افت ولتاژ در حالت ماكزييم بارگذاري لحاظ شود. از اينرو معمولا مقدار تپ اين ترانسفورماتورها براي جبران افت ولتاژي كه ممكن است در حالت ماكزيمم بارگذاري خارج از محدوده مجاز باشد روي مقدار ماكزيمم كه همان 05/1 پريونيت ميباشد، تنظيم ميشود.

### 3-2-3 جبرانسازهاي توان راكتيو

كنترل ولتاژ در شبكههاي توزيع سنتي با كمك تپ چنجرهاي اتوماتيك و جبرانسازي توان راكتيو انجام ميشود. واقعيت آنست كه جبرانسازي توان راكتيو بعنوان يكي از متداولترين روشهاي كنترل ولتاژ بوده كه در سيستمهاي قدرت كاربرد فراواني دارد. مقايسه نسبت R/X در شبكههاي انتقال و شبكههاي توزيع نشان ميدهد كه تاثير كنترل توان راكتيو روي تنظيم ولتاژ در شبكههاي انتقال بيشتر از شبكههاي توزيع ميباشد چرا كه راكتانس خطوط توزيع كمتر از مقاومت آن ميباشد و با توجه به رابطه 3-11 تغييرات اندازه ولتاژ نسبت به توان راكتيو با راكتانس خطوط نسبت مستقيم دارد. با اين وجود باز هم كنترل توان راكتيو در شبكههاي توزيع بعنوان يكي از روشهاي رايج كنترل ولتاژ بكار ميرود.

در شبكههاي توزيع جبرانسازي توان راكتيو براي كاهش افت ولتاژ توسط خازنهاي قرار گرفته در طول فيدر يا خازنهاي نصب شده در پست فوق توزيع انجام ميگيرد البته هر يك از اين دو وسيله براي هدفهاي مختلفي بكار ميرود. معمولا خازنهاي نصب شده در پست براي جبران توان راكتيوي است كه از اوليه ترانسفورماتور كشيده ميشود، بكار ميروند. هماهنگي بين اين خازنها و تپ چنجرهاي اتوماتيك باعث ميشود همزمان كه ولتاژ ثانويه با كمك تپ چنجر تنظيم ميشود ولتاژ اوليه نيز با كمك اين خازنها در محدوده مجاز حفظ شود. خازنهاي طول فيدر نيز با تصحيح ضريب قدرت به تنظيم ولتاژ و جبرانسازي افت ولتاژ در خط كمك فراوني ميكنند. علاوه بر اين آنها ميتوانند بعنوان يك فيلتر هارمونيكي نيز عمل كنند. از ديدگاه بهرهبرداري نيز ميتوان به مزيتهاي عمده خازنها اشاره كرد كه شامل ارزان بودن، نصب آسان، ناچيز بودن هزينه نگهداري و تلفات بسيار كم اشاره كرد. خازنها هارمونيك توليد نميكنند اما آنها ميتوانند با راكتانس خطوط يك مدار رزونانسي را ايجاد كنند كه باعث ايجاد اضافه ولتاژ و/يا اضافه جريان در مدار شود.

نحوه قرار گرفتن خازنها در مدار نيز ميتواند بصورت سري يا موازي باشد. البته در شبكههاي توزيع بعلت اينكه راكتانس خطوط كم ميباشند، عملا حالت بهرهبرداري سري استفاده نميشود. خازنهاي موازي بصورت موازي با بارها نصب شده و توان راكتيو آنها را تامين ميكنند. تامين محلي توان راكتيو توسط اين خازنها باعث كاهش جريان خطوط شده و در نتيجه ولتاژ را در شين مربوطه افزايش ميدهند. همزمان ضريب قدرت شبكه نيز افزايش يافته و كاهش جريان عبوري از خطوط باعث آزاد شدن ظرفيت خطوط شده در نتيجه هزينههاي سرمايه گذاري كاهش يا به تعويق ميافتد.

ميزان كارايي خازن گذاري به مكان خازن بستگي دارد. بهترين حالت زماني است كه خازن در محل بار مصرفي قرار گيرد. اما باتوجه به گستردگي بارها در شبكههاي توزيع چنين امكاني همواره ميسر نيست. يكي از پارامترهاي ديگري كه براي خازنها مهم است اندازه خازن ميباشد. انتخاب اندازه خازن بستگي به مقدار توان راكتيو مصرفي شبكه و محل بارها دارد. انتخاب نامناسب اندازه خازن ممكن است باعث اضافه ولتاژ شود. از اينرو معمولا محل و اندازه خازنها با كمك الگوريتمهاي بهينه سازي يا ابزارهاي تحليلي بدست ميآيد[20].

معمولا خازنهاي نصب شده در پست با شارش توان راكتيو عبوري از ترانسفورماتور كنترل ميشوند در حاليكه خازنهاي نصب شده در طول فيدر با ولتاژ كنترل ميشوند[21]. كنترل خازنهاي سوئيچ شونده در شبكههاي توزيع ميتواند به روشهاي مختلفي انجام شود كه عبارتند از [22]:

- كنترل زماني: خازنهاي كنترل شده با زمان ميتوانند بر اساس پروفيل بار روزانه براي مدت طولاني استفاده شوند. اين روش كنترل در عين سادگي و هزينه كمي كه دارد داراي يك مشكل اصلي است كه عدم انعطاف پذيري آن با تغييرات بار ميباشد. يعني در روزهاي تعطيل، شرايط آب وهوايي مختلف و ... كه بار نسبت به روزهاي عادي تغيير ميكنند همان برنامه زماني خويش را دارد از اينرو در اين مواقع ممكن است باعث افزايش يا افت ولتاژ غير مجاز شود.

- كنترل ولتاژي: كنترل خازن با ولتاژ يكي از مناسبترين شيوهها براي زمانهايي است كه هدف عمده از نصب خازن كنترل ولتاژ ميباشد. در اين حالت با كاهش ولتاژ مقدار تزريق توان راكتيو يعني اندازه خازن افزايش يافته و هنگامي كه ولتاژ افزايش مييابد اين مقدار توسط واحدهاي كنترلي كاهش مييابد. يكي از الزامات اين روش كنترلي استفاده از ترانسفورماتورهاي ولتاژ ميباشد.

- كنترل جرياني: معمولا اندازه جريان خطوط ميتواند وضعيت بارگذاري شبكه را تعيين كند. از اينرو اگر ضريب قدرت متوسط شبكه نيز در دسترس باشد آنگاه ميتوان با پايش اندازه جريان خطوط ميزان قدرت راكتيو تزريقي را تعيين كرد و با استفاده از آن مقدار توان تزريقي خازن را كنترل كرد. اين روش چون نيازمند پايش اندازه جريان خطوط ميباشد بنابراين نيازمند استفاده از ترانسفورماتور جريان ميباشد.

- كنترل شارش توان راكتيو: هنگامي كه هدف حداقل كردن شارش توان راكتيو باشد اين مد كنترلي يكي از بهترين روشهاست. در اين روش بسته به مقدار توان راكتيو عبوري مقدار توان تزريقي خازن تعيين ميشود. با انتخاب نزدكترين مقدار خازن به توان راكتيو عبوري ميتوان شارش توان راكتيو را به حداقل رساند. از آنجا كه اندازهگيري توان نيازمند اندازه گيري هر دو پارامتر جريان و ولتاژ ميباشد از اينرو اين روش نيازمند هر دو ترانسفورماتور جريان و ولتاژ ميباشد.

- دماي محيط: با توجه به اينكه ميزان مصرف با تغييرات دما تغيير ميكند اين روش نيز ميتواند معيار خوبي براي كنترل اين خازنها باشد. البته با توجه به اينكه اين روش تنها ميتواند ميزان توان مصرفي در بخش گرمايي را لحاظ كند نميتواند كارايي بالايي داشته باشد. چرا كه توان مصرفي در بخش صنعتي و روشنايي تابع مستقيمي از دماي محيط نميباشد.

در اين تعاريف، خازن بعنوان نمونهاي از وسايل جبرانساز توان راكتيو آورده شده است. علاوه بر خازن وسايل ديگري مانند  SVCو STATCOM و ... ميتوانند بعنوان جبرانساز توان راكتيو بكار روند.

### 3-2-4 تنظيم كنندههاي ولتاژ:

تنظيم كنندههاي ولتاژ بعنوان يكي از مهمترين تجهيزات كنترل ولتاژ ميباشد كه معمولا در همه شبكه وجود ندارد و تنها در پارهاي از شبكهها كه پروفيل ولتاژ وضعيت مناسبي ندارد بكار ميرود. در واقع هر زمان كه پروفيل ولتاژ شبكه در وضعيت نامناسبي قرار بگيرد و نتوان با كمك روشهاي سادهتر آنرا برطرف كرد، نياز به تنظيم كنندههاي ولتاژ احساس ميشود. تنظيم كنندههاي ولتاژ در شبكههاي توزيع معمولا از نوع پلهاي هستند. عملكرد آنها همانند تپ چنجر آنلاين پست فوق توزيع ميباشد با اين تفاوت كه در اينجا ترانسفورماتور از نوع اتوترانسفورماتور بوده و تغييراتي كه در ولتاژ ايجاد ميكند بسيار محدود ميباشد. آنها معمولا داراي تپهاي زيادي هستند كه براي تنظيم ولتاژ در محدوده 10 ولتاژ نامي در 32 پله ساخته ميشوند يعني با تغيير هر پله ولتاژ حدود 7/0 درصد تغيير ميكند.

تنظيم ولتاژ توسط اين ادوات معمولا به كمك يك سيمپيچ سري انجام ميشود. استاندارد ANSI بر اساس محل قرار گرفتن اين سيمپيچ سري تنظيم كنندههاي ولتاژ را به دو گروه تقسيم كرده است. هنگامي كه سيمپيچ سري در طرف بار قرار گيرد نوع A ناميده شده و هنگامي كه اين سيمپيچ در سمت منبع يا همان سمت پست قرار گيرد آنرا نوع B مينامند. شكل 3-6 شماتيك ساده يك تنظيم كننده ولتاژ نوع A را نشان ميدهد[22]. تنظيم كنندههاي ولتاژ ميتوانند بصورت ستاره يا مثلث در مدار قرار گيرند براي شبكههاي چهار سيمه داراي سيم نول كه اكثر شبكههاي توزيع ايران نيز از اين نوع ميباشند تنظيم كنندههاي اتصال ستاره با نول زمين شده استفاده ميشوند.

اين تنظيم كنندهها بصورت اتوماتيك با تغيير ولتاژ سعي ميكنند كه ولتاژ نقاط مختلف شبكه در محدوده استاندارد قرار گيرد. روش تنظيم ولتاژ اين ادوات مشابه تنظيم ولتاژ تپ اتوماتيك ترانسفورماتورهاي فوق توزيع ميباشد كه همانند آنچه كه ذكر شد 2 روش مهم كنترلي دارند كه متداولترين آنها روش جبرانسازي افت خط ميباشد. بعضي از بارهاي شبكه ممكن است كه در فاصله دوري از تنظيم كننده ولتاژ قرار داشته باشند از اينرو در اين روش افت ولتاژ خط تخمين زده ميشود و بر حسب اين تخمين تپ تنظيمكننده ولتاژ براي جبران اين كاهش ولتاژ افزايش مييابد. اين ويژگي در تنظيم كنندهها توسط مشخصه جبرانسازي افت خط (LDC) كه يكي از قسمتهاي جدايي ناپذير واحد كنترل تنظيم ولتاژ ميباشد، انجام ميگيرد. براي استفاده از اين مشخصه، جريان خط بايد اندازهگيري شود كه توسط ترانسفورماتور جريان تنظيم كننده ولتاژ انجام ميشود. سپس بر اساس جريان طرف ثانويه، پارامترهاي R و X خطوط و ولتاژ طرف بار، واحد كنترل مقدار جبرانسازي قسمت حقيقي و موهومي افت ولتاژ خط را محاسبه ميكند و تصميم مقتضي را براي تصحيح ولتاژ اتخاذ ميكند.

# مراجع

IEEE P1547 Standard for Distributed Resources Interconnected with Electric Power Systems, IEEE P1547 Std., Sep. 2002.

R. A. Walling, R. Saint, R. C. Dugan, J. Burke, L. A. Kojovic, “Summary of distributed Resources Impact on Power Delivery Systems” IEEE Trans. On Power Delivery, Vol. 23, No. 3, pp. 1636-1644, July 2008.

N. Jenkins, D. Kirschen, G. Strbac, R. Allan, P. Crossley “Embedded generation”, IEE Power and Energy series 31, London, W, 2000,p. 57.

E. De Tuglie and F. Torelli, “Nondiscriminatory System Losses Dispatching Policy in a Bilateral Transaction-Based Market”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 17, No. 4, pp. 992-1000, November 2002.

S. Tao and G. Gross, “Transmission Loss Compensation in Multiple Transaction Networks”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 15, No. 3, pp. 909-915, August 2000.

H. Zhang, “Transactions-based Power Flow Analysis and its Applications to a Competitive Power Market”, Ph.D. Dissertation, Texas A&M University, May 2001.

S. Tong, “Slack Bus Modeling for Distributed Generation and Its Impacts on Distribution System Analysis, Operation and Planning”, Ph.D. Dissertation, Drexel University, October 2006.

S. Tong and K. Miu, “Slack Bus Modeling and Cost Analysis of Distributed Generator Installations,” ASCE Journal of Energy Engineering, Vol. 133, No. 3, pp. 111-120, September 2007.

S. Tong, and K. Miu, “A Network-Based Distributed Slack Bus Model for DGs in Unbalanced Power Flow Studies,” IEEE Transactions on Power Systems, vol. 20, no. 2, pp. 835-842, May 2005.

S. Tong, and K. Miu, “Participation Factor Studies for Distributed Slack Bus Models in Three-Phase Distribution Power Flow Analysis,” Proceedings of the 2006 IEEE/PES Transmission & Distribution Conference, pp. 242-244, Dallas, TX, May 2006.

S. Tong, K. Kleinberg and K. Miu, “A Distributed Slack Bus Model and Its Impact on Distribution System Application Techniques”, Proceedings of the 2005 IEEE International Symposium on Circuits and Systems Conference, vol. 5, pp. 4743-4746, Kobe, Japan, May, 2005.

Q. Ding and A. Abur, “Transmission loss allocation in a multiple transaction framework,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 19, no. 1, pp. 214–220, Feb. 2004.

Q. Ding and A. Abur, “Transmission loss allocation in a multiple transaction framework,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 19, no. 1, pp. 214–220, Feb. 2004.

Q. Ding, “Optimal Meter Placement and Transaction-Based Loss Allocation in Deregulated Power System Operation,” Ph.D. Dissertation, Texas A&M University, December, 2004.

A. Kazemi and H. Andami, “A new method for transmission system loss allocation in electric power markets” Electrical and Computer Engineering IEEE International Conference, ICECE 06, pp. 124-127, Dec. 2006.

عبدالله محمودي " ارائه يک روش جديد تخصيص تلفات در سيستمهاي قدرت تجديد ساختار يافته " پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه صنعتي امير كبير، بهمن 1388.

سيد حسين حسينيان، عارف درودي، "کيفيت توان” شرکت برق منطقه‌اي تهران ١٣٨٣.

M. Thomson, “Automatic-Voltage-Control Relays and Embedded Generation Part 1” Inst. Elect. Eng. Power Eng. J., Vol. 14, No. 2, pp. 71-76, April 2000.

M. Thomson, “Automatic-Voltage-Control Relays and Embedded Generation Part 2” Inst. Elect. Eng. Power Eng. J., Vol. 14, No. 3, pp. 93-99, June 2000.

Lj. A. Kojovic, “Improving Distribution System Power Quality using Capacitors and Voltage Regulators”, The Power Quality 2000 Conference, Boston, Massachusetts, October 2000.

F. A. Viawan, D. Karlsson, “Voltage and Reactive Power Control in Systems With Synchronous Machine-Based Distributed Generation”, IEEE Trans. Power Del., Vol. 23, No. 2, pp. 1079-1087, April 2008.

L. Kojovic, “Impact of DG on Voltage Regulation”, Proc.2002 IEEE/PES Summer Meeting Chicago, IL, July 21-25, 2002.

# Footnotes

Line-drop compensation

Negative-reactance compounding

Voltage Regulators

The American National Standards Institute

Line Drop Compensation

# Text boxes

شکل 3-5: شماتیک ساده تپ چنجر و مدل ریاضی آن

شکل 3-6: شماتیک ساده يك تنظيم كننده ولتاژ از نوع A